##### Snímač proudění kapalin JSF 1E - 4E

Kontrola proudění kapalných neagresivních medií v potrubí od 1 do 8˝.

Technické údaje:

| Spínací možnosti: | 15 (8) A, 250 V AC |
| --- | --- |
| Kontakt: | přepínač |
| Krytí: | IP 65 |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota prostředí: | - 40 ... + 80 °C |
| Max. teplota média: | 120 °C |
| Veslo: | V4 A |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 1.200 g (JSF-3/4) |
|  | 950 g (JSF-1)) |
|  | 1.150 g (JSF-2) |

Konstrukční provedení přezkoušeno TÜV podle proudění 100.
Označení konstr. souč. - č. TÜV.S. 93-16

| Typ | průměr trubky v " | Max.. tlak v potrubí | Medium | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JSF - 3 E | 1/2 | 11 bar | normal | T kus |
| JSF - 4 E | 3/4 | 11 bar | normal | T kus |
| JSF - 1 E | 1-8 | 11 bar | normal |  |
| JSF - 1 RE | 1-8 | 11 bar | normal | snížená spín. hodnota |
| JSF - 2 E | 1-8 | 30 bar | agresivní |  |
| JSF - 2 RE | 1-8 | 30 bar | agresivní | snížená spín. hodnota |

| Spínací tabulka v m2 / hod |
| --- |
| Typ | Trubka DN | Nastavení min. zapnuto | Nastavení min. vypnuto | Nastavení max. zapnuto | nastavení max. vypnuto |
| E | 1" | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,1 |
| RE | 1" | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
| E | 1 1/4" | 0,8 | 1,3 | 2,8 | 3,0 |
| RE | 1 1/4" | 0,25 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| E | 1 1/2" | 1,1 | 1,7 | 3,7 | 4,0 |
| RE | 1 1/2" | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 2,2 |
| E | 2" | 2,2 | 3,1 | 5,7 | 6,1 |
| RE | 2" | 0,9 | 2,3 | 3,6 | 4,1 |
| E | 2 1/2" | 2,7 | 4,0 | 6,5 | 7,0 |
| RE | 2 1/2" | 1,2 | 3,1 | 4,9 | 5,5 |
| E | 3" | 4,0 | 6,2 | 10,7 | 11,4 |
| RE | 3" | 2,1 | 4,9 | 7,4 | 8,2 |
| E | 4" | 11,4 | 14,7 | 27,7 | 29,0 |
| RE | 4" | 4,9 | 11,3 | 17,1 | 19,1 |
| E | 4" Z | 6,1 | 8,0 | 17,3 | 18,4 |
| RE | 4" Z | 3,3 | 7,7 | 11,6 | 13,0 |
| E | 5" | 22,9 | 28,4 | 53,3 | 55,6 |
| RE | 5" | 9,7 | 22,4 | 34,0 | 37,9 |
| E | 5" Z | 9,3 | 12,9 | 25,2 | 26,8 |
| RE | 5" Z | 5,0 | 11,5 | 17,5 | 19,6 |
| E | 6" | 35,9 | 43,1 | 81,7 | 85,1 |
| RE | 6" | 13,6 | 31,5 | 47,6 | 53,2 |
| E | 6" Z | 12,3 | 16,8 | 30,6 | 32,7 |
| RE | 6" Z | 6,1 | 14,1 | 21,4 | 23,9 |
| E | 8" | 72,6 | 85,1 | 165,7 | 172,5 |
| RE | 8" | 25,7 | 59,6 | 90,1 | 100,7 |
| E | 8" Z | 38,6 | 46,5 | 90,8 | 94,2 |
| RE | 8" Z | 21,7 | 36,5 | 55,3 | 61,8 |
| JSF - 3E/4E v litrech/hod |
| 3E | 1/2" | 178 | 480 | 846 | 948 |
| 4E | 3/4" | 138 | 408 | 768 | 858 |

U typů s písmenem"Z"musí být použito dlouhé pádlo, které je součástí dodávky. 
RE přístoj s nižšímí spínacími hodnotami